## H
型号 |  |  | H-40 | H-75 | H-100 | H-150 | H-200 | H-250 | H-300 | H-350 | H-400 | H-500 | H-600 | H-750 | H-900 | H-1200 | H-1500
净输出功率 |  | kw | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2450 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5800 | 7000 | 8400 | 10500 | 14000
|  | Btu/hr | 1194249 | 2388498 | 3582747 | 4776996 | 7165494 | 8359743 | 9553992 | 11942490 | 14330988 | 16719486 | 19790412 | 23884980 | 28661976 | 35827470 | 47769960
相当蒸吨数 |  | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20
出水温度 |  | ℃ | 80（常压时 At atmospheric pressure）、95、130 | [6 empty] | 95、130、150
回水温度 |  | ℃ | 55（常压时 At atmospheric pressure）、70、70 | [6 empty] | 70、70、90
循环水量（25℃温差） |  | kg/h | 12036.6832 | 24073.3665 | 36110.0497 | 48146.7329 | 72220.0994 | 84256.7826 | 96293.4658 | 120366.8323 | 144440.1987 | 168513.5652 | 199465.0363 | 240733.6645 | 288880.3974 | 361100.4968 | 481467.329
|  | lb/hr | 26536.3126 | 53072.6251 | 79608.9377 | 106145.2503 | 159217.8754 | 185754.188 | 212290.5006 | 265363.1257 | 318435.7509 | 371508.376 | 439744.6083 | 530726.2514 | 636871.5017 | 796089.3771 | 1061452.5029
循环水量(60℃温差） |  | kg/h | 4979.8041 | 9959.6083 | 14939.4124 | 19919.2165 | 29878.8248 | 34858.6289 | 39838.433 | 49798.0413 | 59757.6495 | 69717.2578 | 82522.4684 | 99596.0826 | 119515.2991 | 149394.1238 | 199192.1651
|  | lb/hr | 10978.5758 | 21957.1516 | 32935.7273 | 43914.3031 | 65871.4547 | 76850.0304 | 87828.6062 | 109785.7578 | 131742.9093 | 153700.0609 | 181930.6843 | 219571.5155 | 263485.8186 | 329357.2733 | 439143.031
额定出水压力 |  | MPa | 常压或1.25 1.25, or atmospheric pressure | [6 empty] | 1.25
|  | psi | 0或181 0,or 181 | [6 empty] | 181
设计热效率 | 燃油 | % | 90 | 91 | 91.5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
| 燃气 |  | 90 | 91 | 91.5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
额定负荷下油耗量 |  | kg/h | 31.5457 | 62.3982 | 93.0858 | 123.4399 | 185.1598 | 216.0198 | 246.8797 | 308.5996 | 370.3196 | 432.0395 | 511.3937 | 617.1993 | 740.6391 | 925.7989 | 1234.3986
额定负荷下气耗量 |  | m3/h | 37.998 | 75.161 | 112.1254 | 148.688 | 223.032 | 260.204 | 297.376 | 371.72 | 446.064 | 520.408 | 615.9932 | 743.44 | 892.128 | 1115.16 | 1486.8801
电功率 |  | kw
调节方式 | 燃油 |  | 二段火位式调节 |  |  | 20～100%范围比例调节
| 燃气 |  | 二段火位式调节 |  |  | 20～100%范围比例调节
外形尺寸 | 长 | mm | 1680 | 1760 | 1760 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 3030 | 3030 | 3100 | 3100 | 3350 | 3730 | 4100 | 4320
| 宽 |  | 880 | 1230 | 1230 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1770 | 1770 | 1890 | 1890 | 2020 | 2650 | 2730 | 2800
| 高 |  | 2150 | 2400 | 2540 | 2880 | 2980 | 3200 | 3380 | 3660 | 3880 | 4600 | 5400 | 6320 | 6340 | 6850 | 7240
运输重量 |  | kg | 870 | 1680 | 1890 | 3600 | 3980 | 4060 | 4200 | 4870 | 5300 | 8700 | 9800 | 13800 | 22600 | 26500 | 27800
运行重量 |  | kg | 1120 | 2000 | 2160 | 4700 | 5000 | 5100 | 5300 | 6100 | 6800 | 11000 | 13000 | 16000 | 25800 | 29600 | 31000