## SF
型号 |  |  | SF-25 | SF-50 | SF-75 | SF-100 | SF-125 | SF-150 | SF-175 | SF-200 | SF-250 | SF-300
净输出功率 |  | kw | 275 | 494 | 749 | 981 | 1273 | 1498 | 1723 | 1948 | 2472 | 2996
额定蒸发量（1.0MPa19℃给水) |  | kg/h | 330 | 660 | 1000 | 1310 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3300 | 4000
相当蒸发量(常压下100℃给水) |  | kg/h | 438.5188 | 787.7392 | 1194.3657 | 1564.3161 | 2029.9433 | 2388.7314 | 2747.5195 | 3106.3076 | 3941.8852 | 4777.4628
额定蒸汽压力 |  | MPa | 1.6及以下
安全阀整定压力 |  | MPa | 1.76
设计热效率 D | 燃油 | % | 91 | 92.1 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
| 燃气 |  | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
额定负荷下油耗量 |  | kg/h | 24.5136 | 43.5093 | 66.0403 | 86.4961 | 112.2421 | 132.0806 | 151.9192 | 171.7577 | 217.9595 | 264.1613
额定负荷下气耗量 |  | m3/h | 29.5275 | 52.4656 | 79.5481 | 104.1878 | 135.1999 | 159.0962 | 182.9925 | 206.8887 | 262.5405 | 318.1923
电功率 |  | kw | 3.7 | 5.2 | 6.2 | 7 | 8 | 9.5 | 11.5 | 13 | 15 | 18.5
水泵额定供水量 |  | L/h | 440 | 900 | 1350 | 1800 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 4450 | 5400
|  | GPH | 1665.5804 | 3406.869 | 5110.3035 | 6813.738 | 8706.443 | 10220.607 | 11734.771 | 13248.935 | 16845.0745 | 20441.214
调节方式 | 燃油 |  | 一段火位式调节 |  | 二段火位式调节 |  |  |  | 20~100%比例调节 20~100%
| 燃气 |  | 20~100%比例调节
外形尺寸 | 长 | m | 1474 | 1600 | 1600 | 1860 | 1860 | 2060 | 2060 | 2060 | 2300 | 2300
| 宽 |  | 1423 | 1600 | 1600 | 1940 | 1940 | 2060 | 2060 | 2060 | 2100 | 2100
| 高 |  | 2110 | 2185 | 2400 | 2350 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3480
运输重量（含泵） |  | kg | 940 | 1783 | 2500 | 1970 | 2120 | 2180 | 2250 | 2340 | 3900 | 4400
运行重量（含泵） |  | kg | 1000 | 1866 | 3200 | 2150 | 2380 | 2580 | 2620 | 2670 | 4500 | 5200